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ARONE
23 rue du Commandant Jean Duhail
94120 FONTENAY SOUS BOIS






Linas, le 27 mai 2009
Réf. : NB/ED


A l’attention de Monsieur PIHAN


Monsieur,

Suite à votre consultation, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre devis N°2788 CL 270509.

Nous vous remercions de votre consultation et vous assurons que nous apporterons tous nos soins attentifs à l'exécution de ces travaux si vous décidez de nous en accorder la réalisation.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.


									   N. BERNARD
									Directeur régional


AGREMENT FLUIDES FRIGORIGENES N°33 PREFECTURE DU RHONE - QUALIFROID  A III PN/DD/FF - QUALICLIMA  B 201
Nos conditions générales de vente, paiement et garantie, sont celles du SNEFFCA auquel nous sommes adhérents, conditions
 dont nous tenons un exemplaire à la disposition de notre clientèle. En cas de litige, seul le Tribunal de Lyon est compétent. 

342 751 690 R.C.S. Lyon - N° TVA CEE FR 83 342  751 690 - Code APE 292 F





















CLIMATISATION
LOCAL SERVEUR


DEVIS N°2788 CL 270509














MAI 2009







SOMMAIRE


I	OBJET

II	BASES DE CALCUL

III	PRINCIPE

IV	DESCRIPTIF

V	LIMITES DE FOURNITURES

VI	PRIX

VII	GARANTIE

VIII	DELAIS

IX	CONDITIONS DE REGLEMENT

X	TRANSFERT DE PROPRIETE


I	OBJET
· Notre présent devis concerne la réalisation de la climatisation de votre local « Serveur ».




II	BASES DE CALCUL
Pour établir notre proposition, nous avons pris les bases suivantes :
· Température intérieure				+ 22°/24° C
· Température interne maintenue en toutes saisons
· Degré hygrométrique				Non contrôlé
· Température ambiante extérieure		+ 32° C
· Nature du courant électrique			MONO 230 V + T




III	PRINCIPE

· 2 groupes de condensation à air situé en façade alimentent deux unités intérieures de type mural.


IV	DESCRIPTIF


Deux groupes de condensation à air, aux caractéristiques unitaires suivantes :
· Marque						MITSUBISHI ou similaire
· Type							MU-GA25VB
· Puissance frigorifique				2 500 Watts 
· Fluide frigorigène					R410A
· Niveau sonore					45 dB(A)


Aux conditions d'utilisation suivantes :
 Température d'évaporation			 -  5° C
 Température intérieure				+ 22°C / +24°C
 Température de condensation			+ 45°C
 Température ambiance extérieure		+ 32°C

Chaque groupe comprendra :
· 1 filtre déshydrateur
· 1 voyant indicateur de liquide
· 1 réservoir liquide vertical
· 1 régulation interne sur les pressions du circuit frigorifique
· 1 châssis support et ses fixations
· 1 capot de protection

· Dimensions :
 Longueur					800 mm
 Profondeur				285 mm
 Hauteur					550 mm
· Poids :			  27 kg



Deux unité de traitement d'air (type mural), aux caractéristiques unitaires suivantes :
· Marque						MITSUBISHI ou similaire
· Type							MSC-GE25VB
· Débit d’air						306 à 474 m³/h
· Niveau sonore					25 à 36 dB(A)
· Dimensions
 Longueur					815 mm
 Profondeur				244 mm
 Hauteur					278 mm
· Poids :			    9 kg

Chaque  unité comprendra :
· Une turbine de ventilation ultrasilencieuse
· L'écoulement des eaux de dégivrage en tube PVC / Tricoclaire
· Les borniers de raccordement
· Une pompe de relevage des condensats

Matériels complémentaires
· Les liaisons frigorifiques entre nos différents appareils à l'aide de tubes cuivre qualité froid.
· Les fixations et supports
· L'isolation du tube d’aspiration et de refoulement à l'aide d'armaflex d'épaisseur 9 mm
· Les liaisons électriques entre nos différents appareils avec supports et fixations
· Une télécommande infrarouge



V	LIMITES DE FOURNITURES

Ne sont pas compris dans cette offre :
· Les départs par disjoncteurs pour nos appareils
· La modification éventuelle du compteur EDF.
· Tout ce qui n'est pas expressément défini dans ce devis


VI	PRIX
Nos prix s'entendent HORS TAXES matériel installé, mis en service, essais et réglages de l'ensemble de l'installation.

MONTANT TOTAL	 4 160 ,00 € H.T.

T.V.A. en vigueur, en sus.

VII	GARANTIE
· UN AN pièces et main d’œuvre sur matériel NEUF fourni par nos soins suivant les conditions du SNEFCCA auquel nous sommes adhérents.

VIII	DELAIS
· Approvisionnement :	3 à 4 semaines
· Exécution :			2 jours 

IX	CONDITIONS DE REGLEMENT
· 30% d’acompte à la commande
· Le solde par chèque à réception de facture
· Nos ventes sont conclues avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix. Les risques sont supportés par l'acquéreur à compter de la livraison. La vente est résolue de plein droit en cas de non règlement à l'échéance et les marchandises vendues restituées sans délai.

X	TRANSFERT DE PROPRIETE
· Suivant nos conditions générales de ventes ci-annexées.
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